ПРОЕКТ

СХЕМА

теплоснабжения сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Монгохто» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Монгохто».

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Поселок Монгохто» тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского поселения «Поселок Монгохто»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Монгохтенского сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Монгохто» является закрытым военным городком морской авиации Тихоокеанского флота и входит в состав Ванинского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 32 га.

Население – 3493 человека.

Плотность населения – 12.2 чел/кв.км.

Основа экономической базы поселения – части МО РФ. Поселение связано с другими населенными пунктами автомобильными дорогами регионального значения Монгохто – Ванино - Советская Гавань, местного значения до с. Датта, до с. Уська-Орочская, до железнодорожных станций Монгохто и Ландыши. Ближайшие к поселку железнодорожные станции – Монгохто и Ландыши.

Энергоснабжение жилого фонда и объектов МО РФ осуществляется от п/ст Ванино по двум независимым воздушным высоковольтным  линиям. Распределение электроэнергии осуществляется от трансформаторной подстанции п. Монгохто по воздушным и кабельным линиям.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной котельной установленной мощностью 15.7 Гкал/час.

Централизованная система водоснабжения в п. Монгохто включает в себя: водозаборную насосную станцию первого подъема, очистные сооружения (станция второго подъема), магистральный и уличные водопроводы. Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Качество питьевой воды не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам. Источником водоснабжения является р. Большая Дюанка.

Система водоотведения – централизованная. Сброс сточных вод от многоквартирных жилых домов осуществляется на рельеф с дальнейшим перемещением через ручьи в р. Тумнин, а из автопарка войсковой части 62250-4 – в р. Большая Дюанка без предварительной очистки.

Имеется телефонная, сотовая, почтовая связь, телерадиовещание и телематическая связь. Имеются школа, 2 детских сада, аптека, амбулатория ЦРБ, военные лазарет и поликлиника, дом культуры с библиотекой, отделение почтовой связи, 27 торговых точек, 3 предприятия бытового обслуживания, столовые в школе и кафе на 90 мест, военная столовая на 100 мест, военная хлебопекарня, военная баня на 60 мест. Уровень обеспеченности населения в магазинах смешанной торговли – 100 %, предприятиях общественного питания – 100 %, предприятиях бытового обслуживания – 30 %. Большая часть жилого фонда представлена многоэтажными кирпичными и панельными домами. Небольшая часть жилого фонда – деревянные индивидуальные дома не переданные в муниципальную собственность.

СХЕМА

теплоснабжения поселка Монгохто

Центральная котельная

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения «Поселок Монгохто».

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение объектов МО РФ, общественной застройки и жилого сектора сельского поселения «Поселок Монгохто» осуществляется от центральной котельной.

Частный сектор отапливается печами. Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО Теплосервис (суммарная мощность 15,7 Гкал/час) и 7410 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Монгохто | 15,7 | уголь бурый |

Краткая характеристика котельной, расположенной на территории сельского поселения «Поселок Монгохто».

Центральная Котельная осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Монгохто, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 15,7 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 12,56 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 14820 м. Здание котельной   кирпичное 1964 года постройки: размеры 6,56м. на 24,14м. высотой 4,46м.; объем здания 706 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 733 м2., застроенная 199 м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  | 15,7 |  | 12,56 |  | 34,42 |  |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  |  | Кол-во котлов |
| КВм-3,5-95 ТЛПХ |  | 20,9 |  | 2007 |  | 3,14 |  |  | 5 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| 1Д630-90 |  |  |  | №=250кВт;n=3000об/мин |  |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 80-50-200; Q=12,5м³/ч; Н=20м |  |  |  | N=30кВт; n=3000об/мин |  |  |  |  | 2 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома определить не представляется возможным, в связи с отсутствием земельных участков в собственности администрации сельского поселения «Поселок Монгохто».

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Центральная котельная п. Монгохто

| Потребители тепла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители тепла | параметры |  |  |  |  |
|  |  | Объем | Общ. площадь | t отопл. | Необходимое количество теплоэнергии, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | Театральная 9 | 7446 | 1732,9 | 18 | 377,32 | 0,064698217 |
|  | ООО "Витадент" |  | 76,5 | 18 | 19,83 | 0,003400206 |
| 2 | Театральная 7 | 7473 | 1735,2 | 18 | 382,95 | 0,06566358 |
|  | ИП Пупышев |  | 72,4 | 18 | 82 | 0,014060357 |
|  | ИП Андриенко В.И. |  | 54,8 | 18 | 13,52 | 0,002318244 |
| 3 | Октябрьская 7 | 3522 | 805,2 | 18 | 188,24 | 0,032277092 |
| 4 | Театральная 14 | 3382 | 814,6 | 18 | 108,42 | 0,018590535 |
|  | ИП Грибенюк В.В. |  | 122,2 | 18 | 34,22 | 0,005867627 |
|  | Отдел ФСБ |  | 447,16 | 18 | 125,2 | 0,021467764 |
|  | АК Сбербанк Рф |  | 34,9 | 18 | 5,56 | 0,000953361 |
| 5 | Театральная 13 | 5086 | 1331,6 | 18 | 295,37 | 0,050646433 |
| 6 | Театральная 10 | 6651 | 1641,6 | 18 | 392,35 | 0,067275377 |
| 7 | Театральная 6 | 6701 | 16622,5 | 18 | 197,73 | 0,033904321 |
|  | ИП Потапова К.В. |  | 42,3 | 18 | 10,58 | 0,001814129 |
|  | ИП Завьялова Е.А. |  | 40,8 | 18 | 2,12 | 0,000363512 |
|  | ИП Бабич Л.Ф. |  | 106,8 | 18 | 27,77 | 0,00476166 |
|  | ИП Торбиевская Е.Н. |  | 46,3 | 18 | 12,04 | 0,002064472 |
|  | ИП Дубинина И.В. |  | 86,8 | 18 | 21,7 | 0,00372085 |
|  | ИП Грибенюк В.В. |  | 88 | 18 | 22 | 0,003772291 |
|  | ИП Трифонова С.Г. |  | 71,7 | 18 | 18,64 | 0,003196159 |
|  | Общежитие 2 эт |  | 790,9 | 18 | 197,73 | 0,033904321 |
| 8 | Театральная 4 | 6013 | 1630,4 | 18 | 370,69 | 0,063561385 |
| 9 | Театральная 3 | 6609 | 1634,4 | 18 | 391,94 | 0,067205075 |
| 10 | Театральная 11 | 7426 | 1734,1 | 18 | 377,75 | 0,064771948 |
|  | ИП Семочкина Н.М. |  | 72,5 | 18 | 17,92 | 0,003072702 |
| 11 | Театральная 18 | 15087 | 3389,8 | 18 | 646,4 | 0,110836763 |
|  | ОАО "МТС Банк" |  | 77,2 | 18 | 16,98 | 0,002911523 |
|  | Поликлиника ЦРБ |  | 561,9 | 18 | 115,55 | 0,0198131 |
| 12 | Театральная 15 | 12626 | 3351,8 | 18 | 801,23 | 0,137385117 |
| 13 | Театральная 1-1а | 18626 | 4485,6 | 18 | 991,05 | 0,169933128 |
|  | ДГУП ателье |  | 269,89 | 18 | 53,98 | 0,00925583 |
|  | ИП Глот Г.М. |  | 54,4 | 18 | 9,18 | 0,001574074 |
|  | ИП Харченко Н.Ф. |  | 64,3 | 18 | 14,15 | 0,002426269 |
| 14 | Театральная 2-2а | 18587 | 4456,4 | 18 | 717,88 | 0,123093278 |
|  | ООО КРАБ и КО |  | 73,6 | 18 | 16,93 | 0,002902949 |
|  | Ип Кудряшова Л.П. |  | 283,9 | 18 | 7,87 | 0,001349451 |
| 15 | Театральная 12 | 7404 | 1730,2 | 18 | 306,53 | 0,052560014 |
|  | ИП Аветисян М.Г. |  | 128,7 | 18 | 33,46 | 0,005737311 |
|  | ООО Анта |  | 75,7 | 18 | 19,68 | 0,003374486 |
| 16 | Спортивная 7 | 13746 | 3545,2 | 18 | 827,98 | 0,141971879 |
| 17 | Спортивная 6 | 12643 | 5791,5 | 18 | 1327,87 | 0,2276869 |
|  | ИП Волкова Т.А. (подвал) |  | 35,8 | 18 |  | 0 |
|  | ИП Грибенюк В.В. (подвал) |  | 108,5 | 18 | 5,46 | 0,000936214 |
|  | ИП Трофимова А.Г. (подвал) |  | 67,3 | 18 |  | 0 |
|  | ИП Савичев П.Н. (подвал) |  | 131,1 | 18 |  | 0 |
| 18 | Спортивная 3 |  | 2575 | 18 | 596,22 | 0,10223251 |
| 19 | Спортивная 8 | 12951 | 3147,2 | 18 | 722,12 | 0,123820302 |
| 20 | Спортивная 1 | 10316 | 4871,5 | 18 | 1124,15 | 0,192755487 |
| 21 | Спортивная 4 | 33144 | 6989,7 | 18 | 1619,23 | 0,277645748 |
| 22 | Спортивная 5 | 24943 | 4382,2 | 18 | 1121,84 | 0,192359396 |
|  | ИП Ильин (подвал) |  | 43,2 | 18 | 0,75 | 0,000128601 |
| 23 | Спортивная 2 | 22617 | 4831,5 | 18 | 1110,55 | 0,190423525 |
| 24 | 50 лет Октября 8 | 13566 | 3053,3 | 18 | 715,93 | 0,122758916 |
| 25 | 50 лет Октября 2 | 12808 | 3411 | 18 | 681,04 | 0,116776406 |
| 26 | 50 лет Октября 4 | 12506 | 3426 | 18 | 807,71 | 0,138496228 |
| 27 | Школьная 2б | 15622 | 3474,8 | 18 | 657,61 | 0,112758916 |
|  | ООО "Здоровье" |  | 51,3 | 18 | 12,28 | 0,002105624 |
|  | ИП Садртдинова |  | 13,2 | 18 | 3,36 | 0,000576132 |
|  | ИП Алякне |  | 12,2 | 18 | 2,93 | 0,000502401 |
|  | ИП Черняховская-Богрова Н.А. |  | 14,1 | 18 | 2,96 | 0,000507545 |
|  | ИП Вахитов |  | 34,1 | 18 | 9,24 | 0,001584362 |
|  | ИП Островская Н.А. |  | 19,9 | 18 | 4,76 | 0,000816187 |
|  | ИП Медведева С.В. |  | 60,8 | 18 | 14,59 | 0,002501715 |
|  | ИП Тарасова Н.А. |  | 29,1 | 18 | 8,4 | 0,001440329 |
|  | ИП Мамедов |  | 87,7 | 18 | 23,18 | 0,003974623 |
|  | ИП Медяник С.В. |  | 33,5 | 18 | 8,4 | 0,001440329 |
|  | ФГУП "Почта России" |  | 187,5 | 18 | 50,42 | 0,008645405 |
|  | ИП Белько Н.А. |  | 12,7 | 18 | 3,36 | 0,000576132 |
|  | ИП Форос |  | 35,2 | 18 | 9,24 | 0,001584362 |
| 28 | ДОФ № 16 | 10660 |  | 18 | 519,95 | 0,089154664 |
| 29 | Казарма №383 | 4836 |  | 18 | 331,71 | 0,056877572 |
| 30 | Штаб №391 | 5262 |  | 18 | 360,93 | 0,06188786 |
| 31 | Столовая №188 | 5804 |  | 16 | 348,97 | 0,059837106 |
| 32 | Госпиталь №277 | 6790 |  | 20 | 470,61 | 0,080694444 |
| 33 | Детский сад№413 | 4781 |  | 20 | 355,04 | 0,060877915 |
| 34 | Служебное здание №255 | 1996 |  | 20 | 174,57 | 0,029933128 |
| 35 | Баня №42 | 2206 |  | 25 | 229,76 | 0,039396433 |
| 36 | Служебное здание №461 | 6920 | 2489 | 18 | 516,84 | 0,088621399 |
| 37 | Прачечная №183 | 928 |  | 20 | 101,07 | 0,017330247 |
| 38 | Склад №38 | 1635 |  | 10 | 108,44 | 0,018593964 |
| 39 | Склад №39 | 1635 |  | 10 | 108,44 | 0,018593964 |
| 40 | Казарма №362 | 6069 |  | 18 | 397,78 | 0,068206447 |
| 41 | Штаб №415 | 1962 |  | 18 | 158,5 | 0,027177641 |
| 42 | Узел связи№334 | 494 |  | 18 | 53,46 | 0,009166667 |
| 43 | Служебное здание №394 | 976 |  | 18 | 96,7 | 0,016580933 |
| 44 | Штаб №34 | 4465 |  | 18 | 313,07 | 0,053681413 |
| 45 | Штаб №370 | 4168 |  | 18 | 298,59 | 0,05119856 |
| 46 | Учебная база №406 | 5910 |  | 16 | 355,34 | 0,060929355 |
| 47 | Учебный тренажер №417 | 5044 |  | 16 | 317,38 | 0,054420439 |
| 48 | Спорт клуб №279 | 4075 |  | 18 | 291,93 | 0,050056584 |
| 49 | Служебное здание №306 | 4403 |  | 18 | 308,72 | 0,052935528 |
| 50 | Склад №307 | 4651 |  | 10 | 267,61 | 0,045886488 |
| 51 | Администрация п. Монгохто по ул.Октябрьская д.5 | 2776 | 245,75 | 18 | 61,44 | 0,010534979 |
| 52 | ООО Талан |  | 36,5 | 18 | 9,14 | 0,001567215 |
| 53 | Помещение муз. школы |  | 459,7 | 18 | 128,72 | 0,022071331 |
| 54 | Здание школы | 13033 |  | 18 | 625,21 | 0,107203361 |
| 55 | Здание школы | 13894 | 1933,6 | 18 | 541,41 | 0,092834362 |
| 56 | Здание амбулатории ЦРБ | 752,76 |  | 18 | 47,05 | 0,008067558 |
| 57 | ИП Ефимова | 560 | 219 | 15 | 79,96 | 0,013710562 |
| 58 | Центральный узел эл. св. №4 ОАО "Дальсвязь" Октябрьская 1 |  | 19,11 |  | 4,88 | 0,000836763 |
| 59 | 28 ЭС | 1176 | 1176 | 18 | 74,94 | 0,012849794 |

| Расчет потребности тепловой энергии на горячее водоснабжение для объектов ОАО «РЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Здание | Норма потребления горячей воды | Кол-во потреби-телей в сутки | Продолжительность работы системы горячего водоснабжения | Коэф-т, учитывающий потери в сетях | Потребное количество теплоэнергии в год |  |
| 1 | Госпиталь | 75 | 40 | 243 | 1,25 | 45,56 |  |
| 2 | Детский сад | 25 | 140 | 243 | 1,25 | 53,16 |  |
|  | Всего объем теплоэнергии на ГВС |  |  |  |  | 98,72 |  |
| Расчет потребности тепловой энергии на горячее водоснабжение по потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Здание (помещение) | Норма потребления горячей воды | Кол-во потребителей в сутки | Продолжительность работы системы горячего водоснаб-жения | Коэф-т, учитывающий потери в сетях | Потребное количество теплоэнергии в год |  |
| 1 | Помещение Администрации п. Монгохто | 5 | 10 | 243 | 1,2 | 0,73 |  |
| 2 | Помещение музыкальной школы | 3,4 | 39 | 243 | 1,2 | 1,93 |  |
| 3 | Здание школы | 3 | 264 | 243 | 1,2 | 11,55 |  |
| 4 | Здание амбулатории ЦРБ | 5,2 | 14 | 243 | 1,2 | 1,06 |  |
|  | помещения поликлиники | 5,2 | 27 | 243 | 1,2 | 2,05 |  |
|  | Итого потребители, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  | 17,32 |  |

| Расчет потребности тепловой энергии на горячее водоснабжение по потребителям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Помещение | Норма потребления горячей воды | Кол-во потреби-телей в сутки | Продолжительность работы системы горячего водоснабжения | Коэф-т, учитывающий потери в сетях | Потребное количество теплоэнергии в год |
| 1 | Помещение УФПС Хабаровского края ФГУП "Почта России" | 5 | 4 | 243 | 1,2 | 0,29 |
|  | Итого потребители, финансируемые из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,29 |
| Расчет потребности тепловой энергии на горячее водоснабжение прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Помещение | Норма потребления горячей воды | Коли-во потребите-лей в сутки | Продолжительность работы системы горячего водоснаб-жения | Коэф-т, учитывающий потери в сетях Потребное количество теплоэнергии в год |  |
| 1 | ИП Андриенко В.И. | 65 | 2 | 243 | 1,2 | 1,90 |
| 2 | ИП Глот Г.М. | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
| 3 | ИП Медяник С.В. | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
| 4 | ИП Тарасова Н.А. | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
| 5 | ИП Семочкина Н.М. | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
| 6 | ИП Торбиевская Е Н. | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
| 7 | ИП Черняховская-Богрова Н.А. | 33 | 1 | 243 | 1,2 | 0,48 |
| 8 | ИП Трифонова С.Г. продовольственный магазин | 65 | 1 | 243 | 1,2 | 0,95 |
| 9 | ИП Трифонова С.Г. промтоварный магазин | 5 | 1 | 243 | 1,2 | 0,07 |
|  | Итого прочие потребители |  |  |  |  | 3,76 |

Объемы горячего водоснабжения по населению

| № п/п | Улица | № дома | кол-во чел | Норма тив м³/чел/мес | Итого водопотреб-ление за год, м³ | норматив на ОДН, м³/мес/м² площади общего имущества | площадь общего имущества, м² | Итого ОДН за год, м³ | 1 полуг. | 2 полуг. | ИТОГО м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 лет Октября | 2 | 138 | 2,8316 | 3126,09 | 0,2305 | 240,60 | 443,67 | 2231,10 | 1338,66 | 3569,75 |
| 2 | 50 лет Октября | 4 | 144 | 2,8316 | 3262,00 | 0,2305 | 270,90 | 499,54 | 2350,96 | 1410,58 | 3761,54 |
| 3 | 50 лет Октября | 8 | 140 | 2,8316 | 3171,39 | 0,2305 | 256,70 | 473,35 | 2277,97 | 1366,78 | 3644,75 |
| 4 | Октябрьская | 7 | 37 | 2,8316 | 838,15 | 0,1020 | 66,70 | 54,43 | 557,86 | 334,72 | 892,58 |
| 5 | Спортивная | 1 | 206 | 2,8316 | 4666,48 | 0,2305 | 480,30 | 885,67 | 3470,09 | 2082,06 | 5552,15 |
| 6 | Спортивная | 2 | 226 | 2,8316 | 5119,53 | 0,2305 | 493,40 | 909,83 | 3768,35 | 2261,01 | 6029,36 |
| 7 | Спортивная | 3 | 104 | 2,8316 | 2355,89 | 0,2305 | 246,70 | 454,91 | 1756,75 | 1054,05 | 2810,81 |
| 8 | Спортивная | 4 | 314 | 2,8316 | 7112,98 | 0,2305 | 630,60 | 1162,83 | 5172,38 | 3103,43 | 8275,81 |
| 9 | Спортивная | 5 | 235 | 2,8316 | 5323,41 | 0,2305 | 486,60 | 897,29 | 3887,94 | 2332,76 | 6220,70 |
| 10 | Спортивная | 6 | 263 | 2,8316 | 5957,69 | 0,2305 | 604,50 | 1114,70 | 4420,24 | 2652,14 | 7072,38 |
| 11 | Спортивная | 7 | 160 | 2,8316 | 3624,45 | 0,2305 | 310,90 | 573,30 | 2623,59 | 1574,16 | 4197,75 |
| 12 | Спортивная | 8 | 145 | 2,8316 | 3284,66 | 0,2305 | 326,40 | 601,88 | 2429,09 | 1457,45 | 3886,54 |
| 13 | Театральная | 1-1А | 193 | 2,8316 | 4371,99 | 0,2551 | 280,90 | 573,26 | 3090,78 | 1854,47 | 4945,25 |
| 14 | Театральная | 2-2А | 157 | 2,8316 | 3556,49 | 0,2551 | 286,50 | 584,69 | 2588,24 | 1552,94 | 4141,18 |
| 15 | Театральная | 3 | 75 | 2,8316 | 1698,96 | 0,1458 | 106,30 | 123,99 | 1139,34 | 683,61 | 1822,95 |
| 16 | Театральная | 4 | 72 | 2,8316 | 1631,00 | 0,1458 | 111,30 | 129,82 | 1100,51 | 660,31 | 1760,82 |
| 17 | Театральная | 6 | 11 | 2,8316 | 249,18 | 0,1458 | 114,90 | 134,02 | 239,50 | 143,70 | 383,20 |
| 18 | Театральная | 7 | 54 | 2,8316 | 1223,25 | 0,1458 | 184,70 | 215,43 | 899,18 | 539,51 | 1438,69 |
| 19 | Театральная | 9 | 65 | 2,8316 | 1472,43 | 0,1458 | 186,40 | 217,42 | 1056,16 | 633,69 | 1689,85 |
| 20 | Театральная | 10 | 77 | 2,8316 | 1744,27 | 0,1458 | 109,70 | 127,95 | 1170,14 | 702,08 | 1872,22 |
| 21 | Театральная | 11 | 60 | 2,8316 | 1359,17 | 0,1458 | 185,10 | 215,90 | 984,42 | 590,65 | 1575,07 |
| 22 | Театральная | 12 | 45 | 2,8316 | 1019,38 | 0,1458 | 181,00 | 211,12 | 769,06 | 461,44 | 1230,49 |
| 23 | Театральная | 13 | 57 | 2,8316 | 1291,21 | 0,2551 | 93,70 | 191,22 | 926,52 | 555,91 | 1482,43 |
| 24 | Театральная | 14 | 13 | 2,8316 | 294,49 | 0,1020 | 81,30 | 66,34 | 225,52 | 135,31 | 360,83 |
| 25 | Театральная | 15 | 162 | 2,8316 | 3669,75 | 0,2305 | 264,90 | 488,48 | 2598,89 | 1559,34 | 4158,23 |
| 26 | Театральная | 18 | 141 | 2,8316 | 3194,04 | 0,2305 | 268,70 | 495,48 | 2305,95 | 1383,57 | 3689,53 |
| 27 | Школьная | 2Б | 117 | 2,8316 | 2650,38 | 0,2305 | 246,30 | 454,18 | 1940,35 | 1164,21 | 3104,55 |
|  | ИТОГО |  | 3411 | 2,8316 | 77268,70 |  |  | 12300,70 | 55980,88 | 33588,53 | 89569,40 |

Потребители ГВС

| Объект | Кол-во потребителей | Расход ГВС | Нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Почта России | 4 | 4,34 | 0,000047 |
| Лазарет | 40 | 651 | 0,00705 |
| Детский сад | 140 | 759,5 | 0,008225 |
| Помещение администрации п. Монгохто | 10 | 10,85 | 0,0001175 |
| Помещение муз. школы | 39 | 28,7742 | 0,00031161 |
| Здание школы | 565 | 367,815 | 0,00398325 |
| Здание амбулатории ЦРБ | 14 | 15,7976 | 0,00017108 |
| Помещение поликлиники | 27 | 30,4668 | 0,00032994 |
| ИП Андриенко Т-7 | 2 | 28,21 | 0,0003055 |
| ИП Медяник Шк-2б | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Тарасова Ш-2б | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Кудряшова Т-2-2а | 2 | 28,21 | 0,0003055 |
| Ип Завьялова Т-6 | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| Ип Грибенюк Т-14 | 3 | 42,315 | 0,00045825 |
| ИП Грибенюк Т-6 | 3 | 42,315 | 0,00045825 |
| ИП Грибенюк Сп-6 | 3 | 42,315 | 0,00045825 |
| Ип Вахитов Шк - 2б | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Савичев Сп-6 | 3 | 42,315 | 0,00045825 |
| ИП Форос Шк-2б | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Ильин Сп-5 | 2 | 28,21 | 0,0003055 |
| ИП Пупышев Т-7 | 2 | 2,17 | 0,0000235 |
| ИП Мамедов Шк-2б | 1 | 14,105 | 0,00015275 |
| ИП Семочкина Т1-11 | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Торбиевская Т-6 | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Черняховская-Багрова Шк-2б | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ИП Трифонова Т-6 продовольственный маг. | 1 | 14,105 | 0,00015275 |
| ИП Трифонова Т-6 промтоварный маг. | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| ОАО ДЭК | 1 | 1,085 | 0,00001175 |
| Гастроном | 2 | 28,21 | 0,0003055 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Монгохто | 15,7 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории сельского поселения «Поселок Монгохто» осуществляет предприятие  ООО «Теплосервис».

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Монгохто | 15,7 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная п Монгохто | 15,7 | 15,7 | 15,7 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Центральная котельная п. Монгохто | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная п. Монгохто | 15,7 | 3,14 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок не производятся из-за отсутствия водоподготовительных установок

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку, на вновь осваиваемых территориях поселения отсутствуют.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что в сельском поселении «Поселок Монгохто» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Монгохто | 15,7 | 12,56 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Монгохто | 15,7 | 15,7 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что в сельском поселении «Поселок Монгохто» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что в сельском поселении «Поселок Монгохто» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что в сельском поселении «Поселок Монгохто»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Монгохтинского сельского поселения на 2012-2014 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2014г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование котельной приборам учета тепловой энергии | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода топлива |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии на объекты МО РФ |  |
| 3 | Строительство подъездного железнодорожного пути к топливному складу центральной котельной |  |
| 4 | Капитальный ремонт 5 котлов КВм-3,5-95 |  |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Монгохто» на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Поселок Монгохто» осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электроводонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является предприятие ООО Теплосервис.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Монгохто | 15,7 | 12,56 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Монгохтинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.